- 1. Ievads

Ugunsdrošības pasākumu pārskata (turpmāk tekstā – pārskats) mērķis ir aprakstīt ugunsdrošības risinājumus un pasākumus, lai nodrošinātu būvobjekta ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvprojektēšanai piemērojamo standartu ugunsdrošības prasībām.

Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas atjaunošanas rekonstrukcijas ugunsdrošības pasākumu pārskatā ietvertas būtiskās ugunsdrošības prasības attiecībā uz ēkas nesošo konstrukciju ugunsizturību un degtspējas grupām, pasākumiem uguns un dūmu izplatīšanās ierobežošanu ēkā, ugunsdrošo šķēršļu izbūvi, prasībām evakuācijas ceļiem un izejām, ugunsaizsardzības sistēmas ierīkošanu ēkā, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanu u. t.m.l.

Ēdnīcas telpu grupas atjaunošana paredzēta pirmajā stāvā. Pārskatā iekļauti arī būtiskie ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijā. Pārskatā minētajiem ugunsdrošības pasākumiem jābūt ietvertiem būvprojektā (apliecinājuma kartē) tik tālu, cik tas attiecas uz ēdnīcas telpu grupas atjaunošanu.

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 "Būtiskās prasības būvēm" būves projektē un būvē tā, lai ugunsgrēka vai avāriju gadījumā:

- tās noteiktu laiku saglabātu nestspēju;

- ierobežotu uguns un dūmu izraisīšanos (rašanos) un izplatīšanos būvē;

- neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošajām būvēm un celtnēm;

- būvē esošie cilvēki varētu būvi operatīvi atstāt to, tikt evakuēti vai izglābti citādi;

- neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības un glābšanas pasākumus.

Ir izmantoti šādi normatīvie akti, kas nosaka ugunsdrošības prasības projektējamajam objektam:

- LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”;

- LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”;

- LBN 208-15 „Publiskās ēkas un būves”;

- LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”;

- LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

- LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

- LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”;

- LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas - 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” (ir identisks CEN/TS 54-14: 2004 „Fire detection and fire alarm systems – Part 14: Guidelines for planning, design, installation, comissioning, use and maintenance”);

- LVS EN 1838:2013 „Apgaismojuma pielietojums – avārijas apgaismojums”;

- LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”.

Ugunsdrošības pasākumus ēkas ekspluatācijas stadijā nosaka Ministru kabineta 2026.gada 179.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti.

# 2. Objekta raksturojums un tehniskie rādītāji

| Nr.p.k. | Nosaukums | Rādītājs |
| --- | --- | --- |
|  | Gruntsgabala platība | 3.77 ha |
|  | Apbūves laukums | 2611 m2 |
|  | Stāvu skaits | 3 |
|  | Atjaunojamās telpu grupas korpusa stāvu skaits | 1 |
|  | Ugunsnoturības pakāpe | U1 |
|  | Ēkas stāvu kopējā platība | 4770.8 m2 |
|  | Atjaunojamā telpu grupa | 422.9m2 |

# 3. Arhitektūras un būvkonstrukciju daļu ugunsdrošības risinājumi. Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem

# 3.1. Telpu ugunsslodzes grupas

Atbilstoši LBN 201-15 34.punkta nosacījumiem ugunsaizsardzībai nepieciešamo pasākumu izvērtēšanai tika pieņemts, ka:

- ēdnīcas telpās ugunsslodzes blīvums ir mazāks nekā 600 MJ/m2;

Projektā ir paredzēts, ka evakuācijas ceļiem ugunsslodze būs mazāka par 300 MJ/m2.

3.2. Arhitektūras ugunsdrošības risinājumi

Atjaunošanai ēdnīcas telpām vienā stāvā ir paredzētas telpas izglītojamo ēdināšanai un  tehniskās telpas. Virtuves telpu grupas plānojums iekļaujas esošajā ugunsdrošajā nodalījumā pirmā stāva robežās.

Projektējamam objektam ir noteikts IVa izmantošanas veids saskaņā ar LBN 201-15 1.pielikuma 1.tabulu.

# 3.3. Ēku nesošo un norobežojošo būvkonstrukciju ugunsizturības robežas, degtspējas grupas un ugunsreakcijas klases.

Ēkas būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība un ugunsreakcijas klases noteiktas šādā tabulā:

| Būvkonstrukcijas | Ugunsizturība | Ugunsreakcijas klase |
| --- | --- | --- |
| Nesošie un stiprības elementi | R-90 | A2-s1, d0 |
| Pārsegumi | R-60 | B-s1, d0* |
| Ugunsdrošības nodalījumu konstrukcijas | EI 60 | A2-s1, d0 |
| Ugunsdroši atdalītu telpu durvis | EI-30 | A2-s1, d0 |

Virtuves telpu grupas atjaunošana ietilpst vienā ugunsdzēsības noalījumā.

Atsevišķu ugunsdrošības nodalījumu būvkonstrukciju ugunsizturība un ugunsreakcijas klases noteiktas šādā tabulā:

| Būvkonstrukcijas | Ugunsizturība | Ugunsreakcijas klase |
| --- | --- | --- |
| kāpņu telpas nesošās sienas | REI-90 | A2-s1, d0 |
| ventilācijas iekārtu telpas ventilācijas kanāli un komunikāciju šahtas elektrosadales iekārtu telpas | EI 60 | A2-s1, d0 |
| ailu aizpildījums ugunsdrošo nodalījumu ierobežojošās konstrukcijās | EI 30 | A2-s1, d0 |

Ugunsdrošajam durvīm ir jābūt sertificētām, aprīkotām ar noblīvētām piedurlīstēm, dūmu necaurlaidīgām. Ugunsdrošās durvis ir marķētas un to atvēršanas mehānismi atbilst piemērojamajiem standartiem.

Būves daļu iekšējo būvizstrādājumu virsmu ugunsreakcijas klases paredzētas ne mazāk, kā noradīts šajā tabulā:

| Virtuves telpas | sienas un griesti | D-s2, d2 |
| --- | --- | --- |
|  | grīdas | – |
|  | grīdas | – |
|  | starpstāvu pārsegums | - |
| tehniskās telpas; sanmezgli | sienas, griesti un grīdas | DFL-S1 |
| evakuācijas ceļi | sienas un griesti | A2-s1, d0** |
|  | grīdas | D FL -s1 |

*nelielu sienu virsmas daļām pieļaujams lietot būvizstrādājumus, kuri neatbilst nevienai ugunsreakcijas klasei.

** nelielām sienu virsmas daļām pieļaujams lietot būvizstrādājumus, kuri atbilst B-s1, d0 ugunsreakcijas klasei.

Sienu, starpsienu, grīdu un griestu būvkonstrukciju apdare neveicina ugunsgrēka izplatīšanos ārpus telpas, kurā tas izcēlies.

# 3.7. Evakuācijas nodrošināšana

Atbilstoši spēkā esošo būvnormatīvu prasībām atjaunojamā Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas atjaunošanā tiek saglabātas esošās evakuācijas izejas, lai nodrošinātu cilvēku evakuāciju ārā vai uz citiem ugunsdrošības nodalījumiem, kas aizsargāti pret ugunsgrēka bīstamības faktoru iedarbību pirms rodas ugunsgrēka bīstamības kritiskie apstākļi.

Būvprojektā ir paredzēts, ka durvis evakuācijas ceļos ir atveramas virzienā uz evakuācijas izeju. Uz telpu iekšpusi drīkst būt veramas durvis uz sanitārajiem mezgliem un uz telpām, kurās vienlaikus var uzturēties ne vairāk par 50 cilvēkiem.

Ņemot vērā iespēju personām ar īpašām vajadzībām atrasties projektējamā ēkā, kā arī doto projektēšanas uzdevumu, objekta administrācija paredz organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu riteņkrēslu evakuēšanu ugunsgrēka u.c. ārkārtējo situāciju gadījumā, kā arī tiek ievērtēti: durvju platumi, gaiteņu platumi.

# 3.8.	Avārijas, evakuācijas apgaismojums

Gaismas ķermeņus ar evakuācijas izeju norādītājzīmēm uzstāda virs evakuācijas izeju durvīm, kā arī virzienā uz tām. Norādītājzīmju marķējumam jāatbilst standarta LVS 446 prasībām. Evakuācijas apgaismojumu ierīko atbilstoši elektroiekārtu ierīkošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

Evakuācijas apgaismojuma gaismas ķermeņiem rezerves elektroapgāde ir paredzēta no iebūvētām akumulatora baterijām, kas nodrošina iekārtu darbību normatīvos paredzētajā laikā elektroapgādes pārtraukšanas gadījumā.

Evakuācijas apgaismojuma minimālais darbības laiks ir viena stunda.

# 4. Pārējie jautājumi

Pārējos jautājumos vadīties pēc skolā izstrādātā Evakuācijas un rīcības plāna ugunsgrēka izcelšanās gadījumā.

Pasākumi personām ar kustību un redzes traucējumiem risināmi kompleksi visai skolas teritorijai. Ēdnīcas telpu grupai durvju platumi, vēršanās virzieni un citi parametri paredzēti atbilstoši telpu piemērotības prasībām attēcībā uz personām ar kustību un redzes traucējumiem.

Arhitekts:                                          Andis Kalniņš sert 10 - 1163